# АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЧИК

# Коченевского района Новосибирской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13. 02. 2014 № 21

Об утверждении инструкции по техническому освидетельствованию трубопроводов тепловой сетей и оборудования на территории р. п. Чик в период подготовки объектов жилищно- коммунального хозяйства к отопительному сезону

В соответствии с Федеральным законом от 06. 10. 2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации приказа МС и ЖКХ НСО от 19. 11. 2013 № 12 «О дополнительных мерах по подготовке Новосибирской области к отопительным периодам», на основании методических рекомендаций по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных министерством регионального развития Российской Федерации от 25. 04. 2012 г., администрация рабочего поселка Чик,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить инструкцию по техническому освидетельствованию трубопроводов тепловой сетей и оборудования р. п. Чик в период подготовки объектов жилищно- коммунального хозяйства к отопительному периоду (приложение № 1).

- Установить перечень организаций коммунального комплекса на  территории р. п. Чик Коченевского района Новосибирской области, где применяются инструкция по техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей и оборудования на территории р. п. Чик в период подготовки объектов жилищно- коммунального хозяйства к отопительному периоду (приложение № 2).

- Опубликовать постановление в «Информационном бюллетене органов местного самоуправления рабочего поселка Чик».

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка Чик						В. Ф. Арюткин

Приложение № 1

Утверждено постановлением

администрации рабочего поселка Чик

от 13. 02. 2014 № 21

Инструкция

по техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей и оборудования на территории р. п. Чик в период подготовки объектов жилищно- коммунального хозяйства к отопительному периоду

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей и оборудования (далее- Инструкция) устанавливает порядок и методы технического освидетельствования трубопроводных сетей и оборудования в период подготовки объектов жилищно- коммунального хозяйства к отопительному периоду, и разработана на основании методических рекомендаций по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных министерством регионального развития Российской Федерации от 25. 04. 2012г.

1.2. Техническое освидетельствование трубопроводов проводится лицом или группой лиц, ответственными за их исправное состояние и безопасную эксплуатацию.

2. Проведение технического освидетельствования трубопроводов

2.1. Трубопроводы подвергаются техническому освидетельствованию с целью определения их технического состояния, а также определения категорий трубопроводов и рабочих параметров паровых и водяных тепловых сетей в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, утвержденных постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 11 июня 2003 г. № 90 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации, 18 июня 2003г., регистрационный № 4719, Российская газета, 2003 № 120/1) и определения возможности их дальнейшей эксплуатации.

2.2. Категория трубопровода, определяемая по рабочим параметрам транспортируемой среды на входе в него (при отсутствии на нем устройств, изменяющих эти параметры), относится ко всему трубопроводу, независимо от его протяженности, и указывается в проектной документации и паспорте трубопровода.

2.3. Трубопроводы теплоснабжения подвергаются следующим видам технического освидетельствования: наружному осмотру и гидравлическому испытанию.

2.4. Наружный осмотр трубопроводов может производиться без снятия изоляции или со снятием изоляции.

Наружный осмотр трубопроводов, производимый без снятия изоляции, имеет целью проверку: отсутствия видимой течи из трубопровода и защемления трубопровода в компенсаторах (для теплоснабжения), в местах прохода трубопровода через стенки камер, площадки, состояния подвижных и неподвижных опор.

Наружный осмотр трубопроводов, производимый со снятием изоляции, имеет целью выявление изменений формы трубопровода, поверхностных дефектов в основном металле трубопровода и сварных соединениях, образовавшихся в процессе эксплуатации (трещин всех видов и направлений, коррозионного износа поверхностей), и включает визуальный и измерительный контроль.

Решение о необходимости снятия изоляции и проведения измерительного контроля, а также его объемах принимает лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода.

2.5. Техническое освидетельствование при наружном осмотре в процессе эксплуатации трубопроводов проводится лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов, со следующей периодичностью:

- не реже одного раза в год, в период подготовки к отопительному сезону (за исключением особых случаев);

- наружный осмотр и гидравлическое испытание трубопроводов, не подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора;

- перед пуском в эксплуатацию после монтажа, ремонта, связанного со сваркой, а также при пуске трубопроводов после нахождения их в состоянии консервации свыше двух лет.

2.6. Зарегистрированные в органах Ростехнадзора трубопроводы тепловых сетей подвергаются:

- наружному осмотру и гидравлическому испытанию перед пуском вновь смонтированного трубопровода (наружный осмотр в этом случае производится до нанесения изоляции и включает визуальный и измерительный контроль), после ремонта, связанного со сваркой, а также при пуске трубопровода после нахождения в состоянии консервации свыше двух лет;

- наружному осмотру не реже одного раза в три года.

2.7. Наружный осмотр в процессе работы трубопроводов тепловых сетей в недоступных для осмотра местах (при прокладке в непроходных каналах, бесканальной прокладке) рекомендуется осуществлять путем осмотра трубопроводов в пределах камер и смотровых колодцев без снятия изоляции. Наружный осмотр таких трубопроводов, включающий визуальный и (по решению лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода) измерительный контроль, с вскрытием грунта и снятием изоляции должен производиться при обнаружении течи или парения из трубопровода, нерасчетных смещений трубопровода, разрушения или увлажнения изоляции и других дефектов.

2.8. При снятии тепловой изоляции и наружном осмотре трубопроводов следует руководствоваться Методическими указаниями по проведению шурфовок в тепловых сетях, разработанных ПО «Союзтехэнерго» 16 декабря 1986 года.

2.9. Вновь смонтированные трубопроводы тепловых сетей подвергаются наружному осмотру и гидравлическому испытанию и (или) 100- процентному неразрушающему контролю монтажных сварных соединений до наложения тепловой изоляции на трубы, а в случае применения труб, поставляемых с завода с теплоизоляцией, - до нанесения изоляции на сварные стыки.

2.10. Перед первичным техническим освидетельствованием проверяется:

- регистрационный номер трубопровода, записанный в паспорте;

- наличие приказа о назначении лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода, а также наличие аттестованного обслуживающего персонала;

- наличие инструкции по пуску и обслуживанию трубопровода;

- наличие паспорта трубопровода с основными данными;

- наличие должностной инструкции лица, ответственного за ведение технической документации и паспортизации.

2.11. Осмотр сетей проложенных под землей (в грунтах, в не проходных каналах) осуществляется обходчиками по поверхности. Осмотр заключается в установлении отсутствия фактов провалов грунта, котлованов, нетипичного подтопления, парения (не замерзающие локальные участки земли над теплотрассами или трассами теплоснабжения в зимний период).

Рекомендуется контролировать соблюдение защитных зон прохождения трубопроводов- отсутствия незаконных строений, складирования, парковки тяжелой техники, раскопок, прокладки дорог и (или) временных проездов, высадки деревьев или создания иных видов благоустройств, препятствующих в случае необходимости аварийным раскопкам.

3. Подготовка трубопроводов к наружному осмотру

3.1. Подготовка трубопроводов к наружному осмотру выполняется предприятием- владельцем или организацией, эксплуатирующей тепловые сети.

3.2. Вскрытие непроходных каналов и бесканальной прокладки для наружного осмотра трубопроводов производится, в первую очередь, в местах, где присутствуют признаки опасности наружной коррозии трубопроводов, в соответствии с Типовой инструкцией по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии РД 153-34.0-20.518-2003, утвержденной приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29 ноября 2002 г. № 284, и распоряжением Департамента энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности Министерства энергетики Российской Федерации от 5 февраля 2003 г. № 5- р (Москва, Издательство «Новости теплоснабжения», 2002).

Для тепловых сетей подземной прокладки, проложенных в каналах, признаками опасности наружной коррозии трубопроводов являются:

- наличие воды в канале или занос канала грунтом, когда вода или грунт достигают изоляционного слоя;

- увлажнение теплоизоляционной конструкции капельной влагой с перекрытия канала или влагой, стекающей по щитовой опоре;

- наличие на поверхности труб следов коррозии в виде язв или пятен с продуктами коррозии на отдельных участках поверхности металла труб.

Для подземных тепловых сетей канальной прокладки при наличии в канале воды или грунта, достигающих изоляционной конструкции, наличие опасного влияния постоянного или переменного блуждающего тока увеличивает скорость коррозии наружной поверхности труб.

Раскопки для осмотра трубопровода производятся, в первую очередь, в местах просадки почвы и (или) подтопления близлежащих строений.

После нахождения трубы ее раскапывают до участка возможного повреждения.

3.4. Для подземных сетей, проложенных бесканально, за исключением прокладок трубопроводов в ППУ- изоляции, признаками опасности наружной коррозии являются:

- коррозионная агрессивность грунтов, оцененная как «высокая» в соответствии с Типовой инструкцией по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии РД 153-34.0-20.518-2003, утвержденной приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29 ноября 2002 г. № 284, распоряжением Департамента энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности Министерства энергетики Российской Федерации от 5 февраля 2003 г. № 5-р (Москва, Издательство «Новости теплоснабжения», 2002);

- опасное влияние постоянного и переменного блуждающих токов 
на трубопроводы.

3.5. Кроме участков, где имеются признаки опасной наружной коррозии, вскрытие каналов и бесканальной прокладки для наружного осмотра трубопроводов рекомендуется производить в первую очередь:

- в местах с неблагоприятными гидрогеологическими условиями- затопление сетей грунтовыми, ливневыми и другими водами, повышенная коррозионная агрессивность грунтов;

- на участках, расположенных вблизи открытых водостоков, других коммуникаций жилищно-коммунального хозяйства;

- в местах с повышенными тепловыми потерями (для теплосетей и сетей горячего водоснабжения);

- в местах коррозионных повреждений трубопроводов;

- в местах, где по результатам инфракрасной съемки обнаружены утечки теплоносителя (для теплосетей и сетей горячего водоснабжения);

- в местах пересечения стальных трубопроводов с кабелями электроснабжения.

3.6. В паспорте трубопровода и на схеме сети отмечаются переложенные участки.

3.7. При проведении шурфовки одновременно с осмотром трубопроводов проводятся осмотр и оценка состояния строительных и изоляционных конструкций, при необходимости отбор проб теплоизоляции и грунта для анализа, измерение электрических потенциалов для сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

3.8. При проведении третьими лицами работ связанных с изъятием грунта в непосредственной близости к трубопроводам – необходимо производить осмотр трубопроводов (в том числе с приборным контролем толщинометрии).

4. Рекомендуемые порядок и методы проведения наружного осмотра, визуального и измерительного контроля трубопроводов и оценка их результатов

4.1. Визуальный контроль основного металла и сварных соединений трубопроводов выполняется для подтверждения отсутствия поверхностных повреждений при эксплуатации трубопроводов.

Измерительный контроль выполняется для подтверждения отсутствия или наличия повреждений основного металла трубопроводов и сварных соединений, выявленных при визуальном осмотре, а также соответствия геометрических размеров трубопроводов и сварных соединений требованиям рабочих чертежей, технических условий, стандартов и паспортов.

4.2. Визуальный и измерительный контроль выполняется в порядке и методами, приведенными в Инструкции по визуальному и измерительному контролю, утвержденной постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 11 июня 2003 г. № 92.

4.3. При визуальном и измерительном контроле трубопроводов выявляются изменения формы трубопроводов, а также поверхностные дефекты в основном металле трубопроводов и сварных соединениях, образовавшиеся в процессе эксплуатации (коррозионный износ, деформация трубопроводов, трещины всех видов и направлений).

4.4. Перед проведением визуального и измерительного контроля поверхность трубопровода или сварного соединения в зоне контроля очищается от влаги, шлака, брызг металла, ржавчины и других загрязнений, препятствующих проведению контроля.

4.5. Участки трубопроводов, на которых при осмотре были обнаружены коррозионные повреждения металла, в процессе эксплуатации подвергаются дополнительному визуальному и измерительному контролю, периодичность и объем которого определяется лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода.

При этом принимаются меры к выявлению причин, вызывающих коррозию металла, и их устранению.

  - Выявленные недопустимые поверхностные дефекты исправляются до проведения контроля другими неразрушающими методами, если такой контроль необходим.

5. Регистрация результатов визуального и измерительного контроля при наружном осмотре трубопроводов тепловых сетей

5.1. Результаты визуального и измерительного контроля рекомендуется фиксировать в журнале учета и регистрации результатов визуального и измерительного контроля в соответствии с Приложением № 1 к настоящей Инструкции и заносить в паспорт трубопровода.

5.2. Рекомендуемая форма акта, оформляемого по результатам контроля, приведена в Приложении № 2 к настоящей Инструкции.

6. Гидравлическое испытание трубопроводов

6.1. Трубопроводы подвергаются гидравлическому испытанию для проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов, сварных и других соединений.

6.2. Гидравлическое испытание производится в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, утвержденных постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 11 июня 2003 г. № 90 и Типовой инструкцией по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденных приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно- коммунальному комплексу от 13 декабря 2000 г. № 285.

6.3. Гидравлическое испытание производится:

после окончания всех сварочных работ, а также установки и окончательного закрепления опор и подвесок (для теплосетей и сетей горячего водоснабжения);

после наружного осмотра, визуального и измерительного контроля (если он предусмотрен) трубопровода.

6.4. Гидравлические испытания при техническом освидетельствовании проводятся при положительной температуре наружного воздуха.

6.5. Трубопровод и его элементы считаются выдержавшими гидравлическое испытание, если не обнаружено: течи, потения (для горячего водоснабжения и теплосетей) в сварных соединениях и основном металле, видимых остаточных деформаций, трещин или признаков разрыва в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Кроме того, должны отсутствовать признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.

О результатах гидравлических испытаний рекомендуется составлять акт по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящей Инструкции.

6.6. Недопустимые дефекты, обнаруженные в процессе гидравлических испытаний, устраняются, с последующим контролем исправленных участков.

Если при контроле исправленного участка будут обнаружены дефекты, то допускается производить повторное исправление в том же порядке, что и первое.

Исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения рекомендуется производить не более трех раз.

При испытании участков трубопровода необходимо стремиться к контролю как можно более мелких участков (если установлены отсекающие задвижки). Не рекомендуется допускать гидравлические испытания на многокилометровых участках за 1 раз.

7. Рекомендуемые требования к технической документации

7.1. Результаты технического освидетельствования трубопроводов и заключение о возможности их дальнейшей эксплуатации с указанием разрешенного давления и сроков следующего технического освидетельствования записываются в паспорт трубопровода лицом, проводившим освидетельствование.

7.2. Если при освидетельствовании трубопровода установлено, что он имеет серьезные дефекты, вызывающие сомнение в его прочности, то дальнейшую эксплуатацию трубопровода рекомендуется запретить.

Решение о прекращении эксплуатации трубопровода принимает лицо, проводившее освидетельствование, о чем делается запись в паспорте трубопровода, а также дает предписание о прекращении дальнейшей эксплуатации трубопровода техническому руководителю предприятия, эксплуатирующего тепловые сети.

Приложение № 1

к Инструкция

по техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей и оборудования на территории р. п. Чик в период подготовки объектов жилищно- коммунального хозяйства к отопительному периоду

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

к содержанию «Журнала учета работ и регистрации результатов визуального и измерительного контроля при наружном осмотре трубопровода»

В журнале учета рекомендуется указывать:

1. Наименование и вид контролируемого объекта, его номер/ шифр/инвентарный номер (номер, однозначно определяющий данный участок).

2. Расположение и при необходимости размеры контролируемых участков на объекте контроля.

3. Условия проведения контроля.

4. Производственно- контрольный документ, его номер.

5. Метод оптического вида контроля объекта и примененные приборы.

6. Способ измерительного контроля и примененные приборы (инструменты).

7. Материал трубопровода.

8. Основные характеристики дефектов, выявленных при контроле (форма, размеры, расположение или ориентация относительно базовых осей или поверхностей объекта контроля).

9. Наименование или шифр нормативно- технической документации, согласно которой выполнена оценка качества (не указывается, если есть сквозные повреждения, фото которых прилагаются).

10. Оценка результатов контроля.

11. Дата контроля.

Приложение № 2

к Инструкция

по техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей и оборудования на территории р. п. Чик в период подготовки объектов жилищно- коммунального хозяйства к отопительному периоду

___________________________________________________________

(предприятие, организация)

АКТ № _______ от __________ 20___г

ВИЗУАЛЬНОГО И ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ НАРУЖНОМ ОСМОТРЕ ТРУБОПРОВОДА

(рекомендуемая форма)

1. В соответствии с нарядом-заказом (заявкой) __________________________

(номер)

выполнен ________________________________________________________________

(визуальный, измерительный)

контроль ________________________________________________________________

(наименование и размеры контролируемого объекта, номер

________________________________________________________________________

НТД, ТУ, чертежа, номер объекта контроля)

Контроль выполнен согласно _________________________________________

(наименование и (или) шифр ПКД)

с оценкой качества по нормам ______________________________________________

(наименование и (или) шифр ПКД)

2. При контроле выявлены следующие дефекты _________________________

(характеристика дефектов, форма, размеры,

________________________________________________________________________

расположение или ориентация для конкретных объектов, номера фотографий)

3. Заключение по результатам визуального и измерительного контроля

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Контроль выполнил _________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Руководитель работ по визуальному

и измерительному контролю ________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Приложение № 3

к Инструкция

по техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей и оборудования на территории р. п. Чик в период подготовки объектов жилищно- коммунального хозяйства к отопительному периоду

АКТ

на гидравлическое испытание трубопровода при техническом освидетельствовании

(рекомендуемая форма)

г. ________________ 				«___» _______________ 20___ г.

Объект ____________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся ____________________________________________

(наименование организации

________________________________________________________________________

должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт в том, что на участке от камеры №_____________________

до камеры № ____________________________ трассы __________________________

(наименование трубопровода)

_______________________________ длина участка: (____) метров, диаметр трубопровода D=            мм произведено гидравлическое испытание трубопровода пробным давлением __________ МПа (кгс/см2) в течение ________ мин. с последующим осмотром при давлении __________ МПа (кгс/см2), давление создавалось (воздухом/ жидкостью)

не нужное вычеркнуть

При этом обнаружено ____________________________________________________

_______________________________________________________________________

Трубопровод выполнен по проекту _________________________________________

Чертежи № _____________________________________________________________

Заключение ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Лицо, производившее техническое освидетельствование (лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода);

представитель органа Государст-венного надзора;

представитель сторонней организа-ции ____________________________

(Ф.И.О., должность)

Представитель организации, эксплуатирующей тепловые сети

________________________________

(Ф.И.О., должность)

Приложение № 2

Утверждено постановлением

администрации рабочего поселка Чик

от 13. 02. 2014 № 21

Перечень организаций коммунального комплекса на территории р п. Чик Коченевского района Новосибирской области

- Муниципальное унитарное предприятие «Чикское производственное предприятие жилищно- коммунального хозяйства»- (сокращенное наименование- МУП «Чикское ППЖКХ»)